## Instrucciones
| SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE | SSOMA
| PAUTA DE EVALUACIÓN PARA AUDITORÍA – SIGO-ECC-003-06 REV. 02 – RF 06 INCENDIO | CODIGO:10031921-SSOMA-LST-XXX
|  | REV: 0 | FECHA: 26-10-2026
OBJETIVO | Evaluar el cumplimiento del estándar SIGO-ECC-003-06 REV. 02 – RF 06 INCENDIO (Codelco) en el área o contrato auditado: controles críticos CCP1–CCP3 y CCM1–CCM2, y otros controles CP1–CP4 y CM1–CM2.
CÓMO USAR | 1) Completar los datos generales en la hoja "Pauta Auditoría". 2) Evaluar cada ítem en la columna RESULTADO (lista desplegable). 3) Registrar la evidencia observada en todo ítem NC y definir acción correctiva, responsable y plazo. 4) La hoja "Resumen" calcula el cumplimiento automáticamente.
CELDAS A COMPLETAR | Solo las celdas en blanco con borde: datos generales, columna RESULTADO, evidencia observada, acción correctiva, responsable y plazo. No modificar las columnas del requisito ni las fórmulas de la hoja Resumen.
ESCALA | C = Cumple (1 punto) · NC = No cumple (0 puntos) · NA = No aplica (no se considera en el cálculo).
DESVIACIONES CRÍTICAS | En los ítems "Desviación crítica", C significa que la desviación NO se observa y NC que SÍ se observa. Una sola desviación crítica observada deja el resultado como NO CONFORME y obliga a detener la actividad y reportar.
ENTREVISTAS | Aplicar las preguntas de verificación del estándar a trabajador/a, supervisor/a y ejecutivo/a. Si alguna respuesta es "NO": detener la actividad, aplicar tarjeta verde y notificar al supervisor (según anexos del estándar).
% CUMPLIMIENTO | Se calcula como C / (C + NC), por control, por componente y en total.
CRITERIO DE RESULTADO | ≥ 90 % Satisfactorio · 75 % – 89 % Aceptable con observaciones · < 75 % Deficiente · cualquier desviación crítica = NO CONFORME. (Umbrales propuestos; ajustar a la política de auditorías de la empresa o del mandante.)
EJEMPLO DE LLENADO | Ítem CCP2-ED2 · Resultado: NC · Evidencia observada: "PTC N° 1234 sin firma del supervisor autorizante" · Acción: "Reinstruir al supervisor y bloquear PTC sin firma" · Responsable: Jefe de terreno · Plazo: 30-10-2026.

## Pauta Auditoría
|  |  | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE | [5 empty] | SSOMA
|  |  | PAUTA DE EVALUACIÓN PARA AUDITORÍA – SIGO-ECC-003-06 REV. 02 – RF 06 INCENDIO | [5 empty] | CODIGO:10031921-SSOMA-LST-XXX
[9 empty] | REV: 0 |  | FECHA: 26-10-2026
OBRA O CONTRATO: |  |  |  | ÁREA / INSTALACIÓN AUDITADA: |  |  | DUEÑO/A DEL CONTROL:
AUDITOR/A LÍDER: |  |  |  | EQUIPO AUDITOR: |  |  | FECHA AUDITORÍA: |  |  | TIPO: INTERNA / EXTERNA
N° ÍTEM | CONTROL | COMPONENTE | REQUISITO / DESVIACIÓN / PREGUNTA | CRITERIO Y EVIDENCIA A VERIFICAR | FRECUENCIA MONITOREO | MÉTODO | RESULTADO (C / NC / NA) | EVIDENCIA OBSERVADA / HALLAZGO | ACCIÓN CORRECTIVA | RESPONSABLE | PLAZO
CCP1 – MAPEO DE ÁREAS CRÍTICAS Y GESTIÓN DE MATERIALES COMBUSTIBLES E INFLAMABLES (Preventivo crítico)
CCP1-ED1 | CCP1 | Estándar de desempeño | Mapa de áreas críticas de riesgo de incendio | Verificar que el proceso para identificar y mapear áreas críticas esté documentado, actualizado y difundido. En terreno verificar que los mapas son visibles y conocidos por el personal. | Semestral | Documental / Terreno
CCP1-ED2 | CCP1 | Estándar de desempeño | Procedimiento de almacenamiento y segregación | Solicitar el procedimiento que define los requisitos para bodegas y zonas de almacenamiento (ventilación, contención, señalización). | Anual | Documental
CCP1-ED3 | CCP1 | Estándar de desempeño | Matriz de incompatibilidad química aplicada | Solicitar la matriz de incompatibilidad y verificar en terreno que los productos químicos están segregados según corresponda. | Mensual | Documental / Terreno
CCP1-ED4 | CCP1 | Estándar de desempeño | Inventario y cantidades máximas controladas | Solicitar el inventario de la bodega y verificar que no se exceden las cantidades máximas de almacenamiento permitidas. | Trimestral | Documental / Terreno
CCP1-ED5 | CCP1 | Estándar de desempeño | Hojas de Datos de Seguridad (HDS) disponibles | Verificar que las HDS de todos los productos almacenados están disponibles, actualizadas y son conocidas por el personal. | Semestral | Documental / Terreno
CCP1-ED6 | CCP1 | Estándar de desempeño | Procedimientos de manipulación y derrame | Solicitar los procedimientos para el trasvasije seguro y para la respuesta a derrames. Verificar que los kits de derrame están completos. | Anual | Documental / Terreno
CCP1-DV1 | CCP1 | Desviación crítica | Se almacenan materiales inflamables (ej. combustibles, solventes) junto a fuentes de ignición evidentes o en áreas no autorizadas. | C = la desviación NO se observa · NC = se observa → detener la actividad y reportar | — | Terreno
CCP1-DV2 | CCP1 | Desviación crítica | Se almacenan productos químicos incompatibles (ej. ácidos con bases, oxidantes con combustibles) en la misma área de contención. | C = la desviación NO se observa · NC = se observa → detener la actividad y reportar | — | Terreno
CCP1-DV3 | CCP1 | Desviación crítica | Se realiza trasvasije de combustible u otro líquido inflamable sin controlar derrames o la electricidad estática. | C = la desviación NO se observa · NC = se observa → detener la actividad y reportar | — | Terreno
CCP1-DV4 | CCP1 | Desviación crítica | Una bodega de inflamables no cuenta con los sistemas básicos de seguridad requeridos (ventilación, contención de derrames). | C = la desviación NO se observa · NC = se observa → detener la actividad y reportar | — | Terreno
CCP1-DV5 | CCP1 | Desviación crítica | Se acumula un derrame significativo de líquido inflamable y no se toman acciones inmediatas para limpiarlo y controlarlo. | C = la desviación NO se observa · NC = se observa → detener la actividad y reportar | — | Terreno
CCP1-EN1 | CCP1 | Entrevista | Trabajador/a: ¿Conozco el mapa de riesgo de incendio del área? | Entrevistar a trabajadores del área. C = responde y demuestra conocimiento. | — | Entrevista
CCP1-EN2 | CCP1 | Entrevista | Supervisor/a: ¿El personal a mi cargo conoce el mapa de riesgo de incendio y he verificado en terreno que los materiales inflamables y combustibles están almacenados en lugares designados y segregados? | Entrevistar al supervisor/a del área y contrastar con terreno. | — | Entrevista
CCP1-EN3 | CCP1 | Entrevista | Ejecutivo/a: ¿Se cuenta con un mapa de riesgo de incendio y el personal lo conoce? ¿Están segregados y almacenados los materiales combustibles e inflamables? | Entrevistar al ejecutivo/a o dueño/a del control. | — | Entrevista
CCP2 – CONTROL DE TRABAJOS EN CALIENTE (Preventivo crítico)
CCP2-ED1 | CCP2 | Estándar de desempeño | Procedimiento de trabajo en caliente | Solicitar el procedimiento vigente que define los requisitos para la planificación, autorización y ejecución de trabajos en caliente. | Anual | Documental
CCP2-ED2 | CCP2 | Estándar de desempeño | Permiso de Trabajo en Caliente (PTC) | Solicitar el PTC de una tarea en ejecución o recién terminada, verificando su correcto llenado, firmas y autorización. | Diario | Documental
CCP2-ED3 | CCP2 | Estándar de desempeño | Inspección y segregación del área | Verificar en terreno que el área del trabajo en caliente está limpia de combustibles y segregada físicamente (biombos, mantas). | Por evento | Terreno
CCP2-ED4 | CCP2 | Estándar de desempeño | Asignación de vigía de fuego | Verificar en el PTC o en terreno que se ha designado un vigía de fuego exclusivo para la tarea y que permanece el tiempo requerido. | Por evento | Documental / Terreno
CCP2-ED5 | CCP2 | Estándar de desempeño | Equipos de extinción disponibles | Verificar en terreno la existencia de un extintor operativo y apropiado en el punto de trabajo en caliente. | Por evento | Terreno
CCP2-ED6 | CCP2 | Estándar de desempeño | Personal capacitado | Solicitar registros de capacitación: curso del riesgo de fatalidad y curso para ejecutor de trabajo en caliente y vigía. | Anual | Documental
CCP2-DV1 | CCP2 | Desviación crítica | Se ejecuta un trabajo en caliente (soldadura, oxicorte, etc.) sin un permiso de trabajo debidamente autorizado. | C = la desviación NO se observa · NC = se observa → detener la actividad y reportar | — | Terreno
CCP2-DV2 | CCP2 | Desviación crítica | Se realiza un trabajo en caliente en un área con materiales combustibles o inflamables no retirados o protegidos. | C = la desviación NO se observa · NC = se observa → detener la actividad y reportar | — | Terreno
CCP2-DV3 | CCP2 | Desviación crítica | Se realiza soldadura o corte en un estanque o tubería no certificado como purgado y libre de gases inflamables. | C = la desviación NO se observa · NC = se observa → detener la actividad y reportar | — | Terreno
CCP2-DV4 | CCP2 | Desviación crítica | No se cuenta con un extintor operativo en el lugar donde se realiza el trabajo en caliente. | C = la desviación NO se observa · NC = se observa → detener la actividad y reportar | — | Terreno
CCP2-DV5 | CCP2 | Desviación crítica | No se asigna un vigía de fuego durante una tarea de soldadura o corte en un área de alto riesgo de incendio. | C = la desviación NO se observa · NC = se observa → detener la actividad y reportar | — | Terreno
CCP2-EN1 | CCP2 | Entrevista | Trabajador/a: ¿Tengo el permiso para el trabajo en caliente, instalé la segregación (biombos, mantas ignífugas), confirmé que el área está libre de combustibles y cuento con un extintor operativo? | Entrevistar a ejecutores y vigía en terreno. | — | Entrevista
CCP2-EN2 | CCP2 | Entrevista | Supervisor/a: ¿Autoricé el PTC tras revisar la planificación y verifiqué en terreno la segregación, la limpieza de combustibles y la presencia del vigía de fuego? | Entrevistar al supervisor/a que firmó el PTC. | — | Entrevista
CCP2-EN3 | CCP2 | Entrevista | Ejecutivo/a: ¿Se garantiza que todo trabajo en caliente cuente con permiso formal, área segregada y vigilancia continua hasta su finalización y posterior a éste? | Entrevistar al ejecutivo/a o dueño/a del control. | — | Entrevista
CCP3 – SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA FUENTES DE IGNICIÓN (Preventivo crítico)
CCP3-ED1 | CCP3 | Estándar de desempeño | Protecciones eléctricas certificadas y operativas | Solicitar los registros de pruebas y certificación de las protecciones de sobrecarga y cortocircuito de equipos críticos. | Anual | Documental
CCP3-ED2 | CCP3 | Estándar de desempeño | Programa de inspección termográfica | Solicitar el programa de termografía y los informes de las últimas inspecciones a tableros eléctricos y equipos mecánicos. | Trimestral | Documental
CCP3-ED3 | CCP3 | Estándar de desempeño | Gestión de hallazgos termográficos | Solicitar los planes de acción derivados de los informes de termografía y verificar el cierre de las anomalías detectadas. | Mensual | Documental
CCP3-ED4 | CCP3 | Estándar de desempeño | Integridad de cables e instalaciones eléctricas | Solicitar los registros de inspección planeada que verifiquen el buen estado de cables, canalizaciones y tableros eléctricos. | Mensual | Documental / Terreno
CCP3-ED5 | CCP3 | Estándar de desempeño | Sistemas de detección de temperatura operativos | Verificar en terreno o en sala de control que los sensores de temperatura de equipos críticos (correas, motores) están en línea y funcionando. | Semanal | Terreno
CCP3-ED6 | CCP3 | Estándar de desempeño | Mantenimiento preventivo de componentes mecánicos | Solicitar el programa de mantenimiento y los registros de ejecución para componentes con riesgo de sobrecalentamiento por fricción. | Trimestral | Documental
CCP3-DV1 | CCP3 | Desviación crítica | Un equipo eléctrico crítico opera con sus protecciones de sobrecarga o cortocircuito "puenteadas" o fuera de servicio. | C = la desviación NO se observa · NC = se observa → detener la actividad y reportar | — | Terreno
CCP3-DV2 | CCP3 | Desviación crítica | Se identifica un punto caliente crítico (al rojo) en termografía y no se detiene el equipo de inmediato para su corrección. | C = la desviación NO se observa · NC = se observa → detener la actividad y reportar | — | Documental / Terreno
CCP3-DV3 | CCP3 | Desviación crítica | Se opera un equipo con cables de fuerza con su aislación visiblemente dañada y expuesta. | C = la desviación NO se observa · NC = se observa → detener la actividad y reportar | — | Terreno
CCP3-DV4 | CCP3 | Desviación crítica | Un sistema de supresión de incendios de un equipo está inoperativo y el equipo continúa en funcionamiento. | C = la desviación NO se observa · NC = se observa → detener la actividad y reportar | — | Terreno
CCP3-DV5 | CCP3 | Desviación crítica | Se ignora y normaliza una alarma recurrente de alta temperatura en un componente mecánico crítico (ej. polín de correa). | C = la desviación NO se observa · NC = se observa → detener la actividad y reportar | — | Documental / Terreno
CCP3-EN1 | CCP3 | Entrevista | Trabajador/a: ¿Verifiqué que los equipos que opero no presentan sobrecalentamiento, cables dañados o alarmas activadas, y sé que debo detenerlos y reportar cualquier anomalía? | Entrevistar a operadores de equipos. | — | Entrevista
CCP3-EN2 | CCP3 | Entrevista | Supervisor/a: ¿Verifiqué que las protecciones eléctricas de equipos críticos están operativas, que se realizan las termografías programadas y que mi equipo está entrenado para detectar y reportar sobrecalentamiento? | Entrevistar al supervisor/a del área. | — | Entrevista
CCP3-EN3 | CCP3 | Entrevista | Ejecutivo/a: ¿Existe un programa que asegure que las protecciones eléctricas y mecánicas críticas están certificadas, operativas y con termografías vigentes? | Entrevistar al ejecutivo/a o dueño/a del control. | — | Entrevista
CCM1 – SISTEMAS DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (Mitigador crítico)
CCM1-ED1 | CCM1 | Estándar de desempeño | Programa de Inspección y Mantenimiento (PIM) | Solicitar el PIM para todos los sistemas contra incendios y los registros que evidencien su cumplimiento. | Trimestral | Documental
CCM1-ED2 | CCM1 | Estándar de desempeño | Sistemas de detección automática operativos | Solicitar los informes de las últimas pruebas funcionales a los sistemas de detección de humo, calor o llama. | Semestral | Documental
CCM1-ED3 | CCM1 | Estándar de desempeño | Sistemas de supresión automática operativos | Solicitar los certificados de inspección y mantenimiento de los sistemas de supresión de equipos móviles y salas críticas. | Trimestral | Documental
CCM1-ED4 | CCM1 | Estándar de desempeño | Extintores portátiles inspeccionados y certificados | Verificar en terreno que los extintores tienen sello de inspección mensual y certificación anual vigente, y están libres de obstrucción. | Mensual | Terreno
CCM1-ED5 | CCM1 | Estándar de desempeño | Redes húmedas y gabinetes operativos | Solicitar los registros de inspección y pruebas de caudal/presión de las redes húmedas y el estado de sus gabinetes. | Semestral | Documental / Terreno
CCM1-ED6 | CCM1 | Estándar de desempeño | Personal capacitado en uso de extintores | Solicitar los registros de capacitación del personal en el uso de extintores portátiles. | Anual | Documental
CCM1-DV1 | CCM1 | Desviación crítica | Un equipo móvil de alto tonelaje o sala eléctrica crítica opera con su sistema de supresión automática fuera de servicio. | C = la desviación NO se observa · NC = se observa → detener la actividad y reportar | — | Terreno
CCM1-DV2 | CCM1 | Desviación crítica | Un área crítica con riesgo de incendio (ej. bodega de inflamables) no cuenta con detección automática de incendios operativa. | C = la desviación NO se observa · NC = se observa → detener la actividad y reportar | — | Terreno
CCM1-DV3 | CCM1 | Desviación crítica | Un número significativo de extintores del área tiene carga vencida, está despresurizado o bloqueado. | C = la desviación NO se observa · NC = se observa → detener la actividad y reportar | — | Terreno
CCM1-DV4 | CCM1 | Desviación crítica | Una red húmeda no tiene presión o está fuera de servicio sin medidas de control compensatorias. | C = la desviación NO se observa · NC = se observa → detener la actividad y reportar | — | Terreno
CCM1-DV5 | CCM1 | Desviación crítica | Se activa una alarma de incendio confirmada y el sistema de supresión automático del área no se activa. | C = la desviación NO se observa · NC = se observa → detener la actividad y reportar | — | Documental / Terreno
CCM1-EN1 | CCM1 | Entrevista | Trabajador/a: ¿Conozco la ubicación de extintores y alarmas de incendio de mi área, y verifiqué que están operativos, sin obstrucciones y con su inspección al día? | Entrevistar a trabajadores del área. | — | Entrevista
CCM1-EN2 | CCM1 | Entrevista | Supervisor/a: ¿Verifiqué que los sistemas de detección y extinción de mi área (detectores, extintores, redes húmedas) están operativos e inspeccionados, y que mi equipo sabe usarlos? | Entrevistar al supervisor/a del área. | — | Entrevista
CCM1-EN3 | CCM1 | Entrevista | Ejecutivo/a: ¿Se asegura que los sistemas de detección y extinción (automáticos, portátiles y redes) están instalados, certificados y operativos en todas las áreas críticas? | Entrevistar al ejecutivo/a o dueño/a del control. | — | Entrevista
CCM2 – CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS (Mitigador crítico)
CCM2-ED1 | CCM2 | Estándar de desempeño | Plan de emergencia específico para incendios | Solicitar el plan de emergencia y verificar su actualización, incluyendo roles, protocolos de comunicación y evacuación. | Anual | Documental
CCM2-ED2 | CCM2 | Estándar de desempeño | Brigada de emergencia entrenada | Solicitar los registros de entrenamiento de los integrantes de la brigada. | Semestral | Documental
CCM2-ED3 | CCM2 | Estándar de desempeño | Equipamiento de brigada y rescate operativo | Solicitar los registros de inspección mensual de los equipos de la brigada (trajes, ERA, herramientas, carro bomba). | Mensual | Documental / Terreno
CCM2-ED4 | CCM2 | Estándar de desempeño | Sistemas de alarma y comunicación funcionales | Solicitar registros de pruebas funcionales de los sistemas de alarma y de los canales de comunicación de emergencia. | Trimestral | Documental
CCM2-ED5 | CCM2 | Estándar de desempeño | Simulacros específicos realizados y evaluados | Solicitar el informe del último simulacro de incendio, verificando tiempos de respuesta, evacuación y planes de acción. | Semestral | Documental
CCM2-ED6 | CCM2 | Estándar de desempeño | Vías de evacuación despejadas y señalizadas | Inspeccionar en terreno que las rutas de evacuación, salidas y puntos de encuentro están despejados. | Mensual | Terreno
CCM2-DV1 | CCM2 | Desviación crítica | Se activa una alarma de incendio y el sistema de comunicación principal para coordinar a la brigada no funciona. | C = la desviación NO se observa · NC = se observa → detener la actividad y reportar | — | Documental / Terreno
CCM2-DV2 | CCM2 | Desviación crítica | La brigada no está disponible, no cuenta con el personal mínimo o su equipamiento crítico no está operativo. | C = la desviación NO se observa · NC = se observa → detener la actividad y reportar | — | Documental / Terreno
CCM2-DV3 | CCM2 | Desviación crítica | Una vía de evacuación principal o salida de emergencia está bloqueada u obstruida. | C = la desviación NO se observa · NC = se observa → detener la actividad y reportar | — | Terreno
CCM2-DV4 | CCM2 | Desviación crítica | El personal no evacúa un área tras un aviso de incendio. | C = la desviación NO se observa · NC = se observa → detener la actividad y reportar | — | Terreno
CCM2-DV5 | CCM2 | Desviación crítica | Se desconoce la ubicación o el número de personas en el área afectada por falla en los sistemas de control de ingreso. | C = la desviación NO se observa · NC = se observa → detener la actividad y reportar | — | Documental / Terreno
CCM2-EN1 | CCM2 | Entrevista | Trabajador/a: En caso de incendio, ¿conozco la alarma, sé cómo dar el aviso de emergencia y conozco la ruta de evacuación y el punto de encuentro? | Entrevistar a trabajadores del área. | — | Entrevista
CCM2-EN2 | CCM2 | Entrevista | Supervisor/a: ¿Verifiqué que mi equipo conoce el plan de emergencia y las rutas de evacuación, y que los sistemas de comunicación de emergencia del área están operativos? | Entrevistar al supervisor/a del área. | — | Entrevista
CCM2-EN3 | CCM2 | Entrevista | Ejecutivo/a: ¿Se dispone de un plan de emergencia probado, brigada entrenada y recursos operativos para responder eficazmente a un incendio? | Entrevistar al ejecutivo/a o dueño/a del control. | — | Entrevista
CP1 – ZONAS DESIGNADAS PARA FUMAR (Otro control preventivo)
CP1-R1 | CP1 | Requisito del control | Prohibido fumar en áreas operativas, salvo en zonas explícitamente designadas, autorizadas y habilitadas. | Verificar en terreno ausencia de fumadores o colillas fuera de zonas habilitadas. | — | Terreno
CP1-R2 | CP1 | Requisito del control | Zonas de fumadores señalizadas, delimitadas y con recipientes seguros (colilleros). | Verificar en terreno señalización, delimitación y colilleros. | — | Terreno
CP1-R3 | CP1 | Requisito del control | Zonas de fumadores a distancia segura de combustibles, inflamables y bodegas de sustancias peligrosas, según mapa de riesgos. | Contrastar ubicación en terreno con el mapa de riesgos. | — | Documental / Terreno
CP2 – SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE EQUIPOS (Otro control preventivo)
CP2-R1 | CP2 | Requisito del control | Equipos y componentes críticos de alta temperatura con sistemas de refrigeración operativos según fabricante. | Verificar en terreno el estado de los sistemas de refrigeración. | — | Terreno
CP2-R2 | CP2 | Requisito del control | Programa de inspección y mantenimiento de refrigeración (radiadores, ventiladores, niveles) con registro de cada intervención. | Solicitar programa y registros de mantenimiento. | — | Documental
CP2-R3 | CP2 | Requisito del control | Operador verifica diariamente la refrigeración en la inspección pre-operacional y monitorea indicadores de temperatura. | Revisar check list pre-operacional y entrevistar al operador. | — | Documental / Terreno
CP2-R4 | CP2 | Requisito del control | Anomalías, fugas o sobrecalentamiento se reportan de inmediato y el equipo se detiene hasta su reparación. | Revisar reportes de anomalías y su gestión. | — | Documental
CP3 – ENCLAVAMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO EN SALAS ELÉCTRICAS (Otro control preventivo)
CP3-R1 | CP3 | Requisito del control | HVAC de salas eléctricas enclavado con detección de incendios para cortar el suministro de aire en caso de amago. | Verificar en terreno la existencia del enclavamiento. | — | Terreno
CP3-R2 | CP3 | Requisito del control | Pruebas funcionales documentadas de que la señal del detector detiene el sistema HVAC. | Solicitar registros de pruebas funcionales. | — | Documental
CP3-R3 | CP3 | Requisito del control | Lógica del enclavamiento documentada en planos; modificaciones gestionadas por gestión del cambio. | Solicitar planos eléctricos / de control y registros de gestión del cambio. | — | Documental
CP3-R4 | CP3 | Requisito del control | El enclavamiento no se neutraliza ni pasa a modo manual sin autorización formal y por tiempo acotado. | Verificar estado en sala eléctrica y registros de bypass. | — | Documental / Terreno
CP4 – PROTECCIONES PARA MANGUERAS HIDRÁULICAS (Otro control preventivo)
CP4-R1 | CP4 | Requisito del control | Mangueras hidráulicas con fluidos inflamables protegidas contra daño mecánico y superficies calientes. | Verificar en terreno la protección de mangueras. | — | Terreno
CP4-R2 | CP4 | Requisito del control | Revestimientos protectores (fundas ignífugas, espirales) en tramos expuestos a roce, abrasión o fuentes de calor. | Inspeccionar equipos en terreno. | — | Terreno
CP4-R3 | CP4 | Requisito del control | El operador verifica en sus inspecciones que las protecciones están en su lugar y sin roces con partes móviles. | Revisar check list del equipo y entrevistar al operador. | — | Documental / Terreno
CP4-R4 | CP4 | Requisito del control | No se operan equipos con mangueras desprotegidas o dañadas; las condiciones de riesgo se reportan. | Verificar en terreno y revisar reportes. | — | Documental / Terreno
CM1 – ZANJAS CORTAFUEGO (Otro control mitigador)
CM1-R1 | CM1 | Requisito del control | Zanjas o franjas libres de vegetación y combustibles alrededor de instalaciones críticas o áreas con alta carga de fuego. | Verificar en terreno su existencia. | — | Terreno
CM1-R2 | CM1 | Requisito del control | Ubicación y dimensiones definidas por el supervisor según mapa de riesgos, topografía y carga combustible. | Solicitar definición / plano de zanjas cortafuego. | — | Documental
CM1-R3 | CM1 | Requisito del control | Programa de mantenimiento periódico que asegure zanjas despejadas. | Solicitar programa y registros de mantenimiento. | — | Documental
CM1-R4 | CM1 | Requisito del control | Inspecciones programadas incluyen la verificación de las zanjas y gestión de acciones correctivas. | Revisar registros de inspección. | — | Documental
CM2 – VÍAS DE EVACUACIÓN Y SALIDAS DE EMERGENCIA DESPEJADAS Y SEÑALIZADAS (Otro control mitigador)
CM2-R1 | CM2 | Requisito del control | Vías de evacuación y salidas de emergencia identificadas, señalizadas y permanentemente despejadas. | Recorrer en terreno las rutas y salidas. | — | Terreno
CM2-R2 | CM2 | Requisito del control | Supervisor asegura que las vías y salidas estén libres de materiales, equipos o mobiliario. | Verificar en terreno. | — | Terreno
CM2-R3 | CM2 | Requisito del control | Señalización visible, en buen estado, según normativa, con iluminación de emergencia. | Verificar señalética e iluminación de emergencia. | — | Terreno
CM2-R4 | CM2 | Requisito del control | Inspecciones periódicas documentadas con corrección inmediata de desviaciones. | Solicitar registros de inspección. | — | Documental
OBSERVACIONES GENERALES:

## Resumen
|  | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE |  |  |  |  | SSOMA
|  | RESUMEN DE AUDITORÍA – SIGO-ECC-003-06 REV. 02 – RF 06 INCENDIO |  |  |  |  | CODIGO:10031921-SSOMA-LST-XXX
[7 empty] | REV: 0 | FECHA: 26-10-2026
A. CUMPLIMIENTO POR CONTROL
CÓDIGO | CONTROL | TIPO | N° ÍTEMS | C | NC | NA | % CUMPLIMIENTO | DESVIACIONES CRÍTICAS
CCP1 | Mapeo de áreas críticas y Gestión de Materiales Combustibles e Inflamables | Preventivo crítico | 14 | 0 | 0 | 0 |  | 0
CCP2 | Control de trabajos en caliente | Preventivo crítico | 14 | 0 | 0 | 0 |  | 0
CCP3 | Sistemas de protección contra fuentes de ignición | Preventivo crítico | 14 | 0 | 0 | 0 |  | 0
CCM1 | Sistemas de detección y extinción de incendios | Mitigador crítico | 14 | 0 | 0 | 0 |  | 0
CCM2 | Capacidad de respuesta ante emergencias | Mitigador crítico | 14 | 0 | 0 | 0 |  | 0
CP1 | Zonas designadas para fumar | Otro control preventivo | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
CP2 | Sistema de refrigeración de equipos | Otro control preventivo | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
CP3 | Enclavamiento de sistemas de aire acondicionado en salas eléctricas | Otro control preventivo | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
CP4 | Protecciones para mangueras hidráulicas | Otro control preventivo | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
CM1 | Zanjas cortafuego | Otro control mitigador | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
CM2 | Vías de evacuación y salidas de emergencia despejadas y señalizadas | Otro control mitigador | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
TOTAL |  |  | 93 | 0 | 0 | 0 |  | 0
B. CUMPLIMIENTO POR COMPONENTE
| COMPONENTE |  | N° ÍTEMS | C | NC | NA | % CUMPLIMIENTO
| Estándar de desempeño |  | 30 | 0 | 0 | 0
| Desviación crítica |  | 25 | 0 | 0 | 0
| Entrevista |  | 15 | 0 | 0 | 0
| Requisito del control |  | 23 | 0 | 0 | 0
C. RESULTADO DE LA AUDITORÍA
% CUMPLIMIENTO GLOBAL
CALIFICACIÓN |  |  | SIN EVALUAR
Criterio: ≥ 90 % Satisfactorio · 75 % – 89 % Aceptable con observaciones · < 75 % Deficiente · cualquier desviación crítica observada = NO CONFORME. (Umbrales propuestos, ajustables.)
CONCLUSIONES DEL AUDITOR/A:
AUDITOR/A LÍDER (NOMBRE, CARGO Y FIRMA): |  |  | DUEÑO/A DEL CONTROL (NOMBRE, CARGO Y FIRMA):
REVISA (NOMBRE, CARGO Y FIRMA): |  |  | FECHA DE CIERRE DE ACCIONES: